Variateur Omron 3G3MV — passer de la commande manuelle à la commande par le coffret Wago

Banc aéraulique — ventilateur piloté par le logiciel via le coupleur Wago 750-362. Fiche à afficher près du variateur.

| LOCAL (« Lo ») — commande manuelle autonome Marche/arrêt par les touches RUN / STOP du variateur ; vitesse par le potentiomètre FREQ du variateur. Le logiciel ne commande plus rien (ni marche, ni vitesse, ni ARRÊT). | DISTANT (« rE ») — commande par le coffret Wago Marche/arrêt par le relais du coffret sur la borne S1 ; vitesse par la tension 0-10 V du coffret sur la borne FR. C'est le mode obligatoire pour utiliser le logiciel. |
| --- | --- |

⚠ Toujours changer de mode ventilateur ARRÊTÉ : bouton « ✕ ARRÊT VARIATEUR » du logiciel, ou  STOP  du variateur, puis attendre l'arrêt complet du moteur. En mode LOCAL, l'arrêt d'urgence du logiciel est sans effet : arrêter au clavier du variateur.

1. Réglages à faire une seule fois (mise en service)

| Paramètre | Valeur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| n003 | 1 | Ordre de marche en mode distant par les bornes (S1). 0 = touches du variateur. |
| n004 | 2 | Consigne de vitesse en mode distant par la borne FR, 0-10 V. 0 = potentiomètre FREQ. |
| n011 | 50,0 Hz | Fréquence maximale = fréquence atteinte à 10 V (moteur 50 Hz ; réglage usine 60,0). |
| n060 / n061 | 100 % / 0 % | Gain / décalage de l'entrée FR (valeurs usine) : 5 V = 25 Hz. |
| n065 / n066 | 0 / 0 | Sortie AM = image 0-10 V de la fréquence de sortie (lue par le coffret). |
| n019 / n020 | ≈ 10 s | Temps d'accélération / de décélération 1 (rampes du moteur). |
| SW1 | NPN | Commutateur de logique des entrées (S1 commandée par contact sec du coffret, S1-SC). |

Si un paramètre refuse la modification : vérifier sa protection en écriture (paramètre n001, voir la notice).

2. Passer en commande par le coffret Wago (mode DISTANT)

- Ventilateur arrêté ( STOP ), moteur immobile.

- Faire défiler les voyants de fonction du variateur (touche de mode) jusqu'au voyant LO/RE.

- Choisir rE avec  ▲  /  ▼ , puis valider (touche  ENTER ).

- Revenir à l'affichage de la fréquence (voyant FOUT).

- Dans le logiciel : mode Manuel, tension 2 V, APPLIQUER → le moteur démarre et monte à ≈ 10 Hz (2 V × 50 Hz / 10 V). Puis ARRÊT VARIATEUR → le moteur s'arrête.

3. Revenir en commande manuelle autonome (mode LOCAL)

- Dans le logiciel : ARRÊT VARIATEUR (ou fermer le logiciel avec QUITTER).

- Variateur : voyant LO/RE → choisir Lo → valider.

- Régler la vitesse au potentiomètre FREQ, démarrer par  RUN , arrêter par  STOP .

4. Si ça ne marche pas

| Constat | Cause probable → action |
| --- | --- |
| Le logiciel commande, le moteur ne démarre pas | Variateur resté en Lo → passer en rE. Sinon vérifier n003 = 1, le fil S1-SC, SW1. |
| Le moteur démarre mais ne suit pas la consigne | n004 ≠ 2 (vitesse prise au potentiomètre) → n004 = 2. Vérifier le fil FR-FC. |
| Vitesse plus élevée que prévu (2 V → 12 Hz) | n011 resté à 60 Hz → n011 = 50,0. |
| Code de défaut affiché, bandeau rouge dans le logiciel | Lire le code (notice), supprimer la cause, STOP/RESET du variateur, puis « Acquitter » dans le logiciel. |

Intitulés des touches et options exactes : notice Omron 3G3MV (I527). Câblage du coffret : S1-SC = relais RUN (coil 3), FR-FC = sortie analogique AO 2, AM-AC = entrée AI 5, MA/MB/MC = report de défaut (DI 8).